## RGP
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
Расчет производится на основании справочников «Методика гидравлического расчета конфузорно-диффузорных переходов» (под ред. Идельчик И.Е., ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г) и технической документации на устанавливаемое оборудование.
Потери давления определяются по формуле:
1. Формула сопротивления (потерь давления):
Рпот[Па] = (Кpv2)/2 = ((K1+K2)pv2)/2, где
K1 – коэффициент трения элемента,
К2 – коэффициент местного сопротивления.
2. Формула коэффициента сопротивления трения прямого участка:
K1 = (Kтр*L)/D = L/(4lg(3.7D/h)2D, где
Kтр – коэффициент сопротивления трения по формуле Прандтля-Никурадзе,
L – длина участка,
D – внутренний диаметр участка,
h – абсолютная шероховатость.
3. Формула коэффициента сопротивления трения диффузора (или конфузора):
K1 = ((Kтр*(1-1/N)2))/(8sin(α/2)), где
N – степень расширения (N=(D1/D2)2)
D1. D2 – диаметры граничных сечений (при D1>D2)
α – угол расширения (сужения)
4. Формула коэффициента местного сопротивления диффузора:
K2 = Kрасш(1-1/N)2 = (3.2tg(α/2)(1-1/N)2)5/4, где
Красш – коэффициент полноты удара при расширении.
5. Формула коэффициента местного сопротивления конфузора:
K2 = (-0,0125n4 + 0.0224n3 – 0.00723n2 + 0.00444n – 0.00745)(A3 – 2Pi* A2-10A), где
n – степень сужения (n=(D2/D1)2)
A – угол сужения в радианах (A=0.01745α)
α - угол сужения.
6. Формула коэффициента сопротивления отвода:
K = 1,5705 * Ктр + 0,21
Схема зон динамического сопротивления в трубопроводах КУУТЭ
|  |  | Направление потока теплоносителя по трубопроводам Т1, Т3 | [13 empty] | Направление потока теплоносителя по трубопроводам Т2, Т4
[5 empty] | α12 |  |  | α11 | [12 empty] | α21 |  |  | α22
|  |  | D12 |  |  | D1 |  |  | D11 |  | α1 | Dy |  |  |  | Dy |  | α2 | D21 |  |  | D2 |  |  | D22
[9 empty] | L11 | [9 empty] | L21
[7 empty] | L1 | [6 empty] | Ly | [7 empty] | L2
Взам. инв. №
Подпись и дата | [9 empty] | ШИФР-АТС.РГП
Абонент Адрес
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док. | Подпись |  | Дата
[10 empty] | КУУТЭ, ИТП, система отопления и ГВС | [9 empty] | Стадия |  |  | Лист |  | Листов
Инв. № подл. | [19 empty] | Р |  |  | 1 |  | 3
| ГИП | [6 empty] | 12.20 |  | Расчет гидравлических потерь на измерительных участках КУУТЭ | [9 empty] | ООО "КОНВЕНТ ЦФО"
| Проверил | [6 empty] | 12.20
| Разраб. | [6 empty] | 12.20
Расчет гидравлических потерь на измерительных участках КУУТЭ
| Наименование | [11 empty] | Обозна-чение |  | Размер-ность |  | Трубопроводы
[17 empty] | Т1 |  |  | Т2 |  |  | Т3 |  | Т4
Исходные параметры
| Массовый расход воды | [11 empty] | G |  | т/ч |  | 7.813 |  |  | 7.813 |  |  | 5.2088 |  | 1
| Температура воды | [11 empty] | t |  | °С |  | 150 |  |  | 70 |  |  | 65 |  | 55
| Рабочее (избыточное) давление воды | [11 empty] | P |  | кГс/см2 |  | 7 |  |  | 4 |  |  | 6 |  | 5
| Диаметр измерительного участка тр-да | [11 empty] | Dу |  | мм |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 32 |  | 20
| Длина измерительного участка трубопровода | [11 empty] | Lу |  | мм |  | 453 |  |  | 453 |  |  | 400 |  | 391
| Условный диаметр участка трубопровода | [11 empty] | D1 |  | мм |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 65 |  | 65
| Условный диаметр участка трубопровода | [11 empty] | D11 |  | мм |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 40
| Условный диаметр участка трубопровода | [11 empty] | D12 |  | мм |  | - |  |  | - |  |  | 50 |  | 40
| Условный диаметр участка трубопровода | [11 empty] | D2 |  | мм |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 50 |  | 40
| Условный диаметр участка трубопровода | [11 empty] | D21 |  | мм |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
| Условный диаметр участка трубопровода | [11 empty] | D22 |  | мм |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
| Угол раскрытия концентрического перехода | [11 empty] | α1 |  | град |  | 22.62 |  |  | 22.62 |  |  | 33.4 |  | 36.86
| Угол раскрытия концентрического перехода | [11 empty] | α11 |  | град |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 23.54
| Угол раскрытия концентрического перехода | [11 empty] | α12 |  | град |  | - |  |  | - |  |  | 14.26 |  | 23.54
| Угол раскрытия концентрического перехода | [11 empty] | α2 |  | град |  | 22.62 |  |  | 22.62 |  |  | 22.62 |  | 36.86
| Угол раскрытия концентрического перехода | [11 empty] | α21 |  | град |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
| Угол раскрытия концентрического перехода | [11 empty] | α22 |  | град |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
| Эквивалентная шероховатость трубопровода | [11 empty] | d |  | мм |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 1 |  | 1
| Длина промежуточного патрубка | [11 empty] | L1 |  | мм |  | 261 |  |  | 561 |  |  | 265 |  | 562
| Длина промежуточного патрубка | [11 empty] | L11 |  | мм |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100
| Длина промежуточного патрубка | [11 empty] | L2 |  | мм |  | 661 |  |  | 361 |  |  | 655 |  | 382
| Длина промежуточного патрубка | [11 empty] | L21 |  | мм |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 0
| Длина прямолинейного участка трубопровода | [11 empty] | L* |  | мм |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Диаметр прямолинейного участка трубопровода | [11 empty] | D* |  | мм |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Количество используемых отводов (R=1,5D* - 2D*) | [11 empty] | n |  | шт |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Условный диаметр косого сетчатого фильтра | [11 empty] | DN |  | мм |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | нет
Расчетные параметры
| Объемный расход воды | [11 empty] | Q |  | м3/ч |  | 8.519 |  |  | 7.99 |  |  | 5.311 |  | 1.014
| Скорость воды в сужении Lу | [11 empty] | Vу |  | м/с |  | 1.2052 |  |  | 1.1304 |  |  | 1.8344 |  | 0.89657
| Скорость воды на участке трубопровода L1 | [11 empty] | V1 |  | м/с |  | 0.47078 |  |  | 0.44154 |  |  | 0.44459 |  | 0.084883
| Скорость воды на участке трубопровода L11 | [11 empty] | V11 |  | м/с |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 0.22414
| Скорость воды на участке трубопровода L12 | [11 empty] | V12 |  | м/с |  | 0.47078 |  |  | 0.44154 |  |  | 0.44459 |  | 0.084883
| Скорость воды на участке трубопровода L2 | [11 empty] | V2 |  | м/с |  | 0.47078 |  |  | 0.44154 |  |  | 0.75135 |  | 0.22414
| Скорость воды на участке трубопровода L21 | [11 empty] | V21 |  | м/с |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
| Скорость воды на участке трубопровода L22 | [11 empty] | V22 |  | м/с |  | 0.47078 |  |  | 0.44154 |  |  | 0.75135 |  | 0.22414
| Плотность воды | [11 empty] | r |  | кГ/м3 |  | 917.17 |  |  | 977.9 |  |  | 980.77 |  | 985.82
| Кинематическая вязкость воды | [11 empty] | n |  | м2/с |  | 1.6141e-07 |  |  | 4.0073e-07 |  |  | 4.316e-07 |  | 5.0539e-07
| Число Рейнолдса (Lу) | [11 empty] | Re у |  |  |  | 373321.7525 |  |  | 141037.0345 |  |  | 136005.4429 |  | 35480.3593
| Число Рейнолдса (L1) | [11 empty] | Re 1 |  |  |  | 233326.0953 |  |  | 88148.1465 |  |  | 66956.5257 |  | 10917.0336
| Число Рейнолдса (L11) | [11 empty] | Re 11 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 17740.1797
| Число Рейнолдса (L12) | [11 empty] | Re 12 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 51505.0198 |  | 6718.1745
| Число Рейнолдса (L2) | [11 empty] | Re 2 |  |  |  | 233326.0953 |  |  | 88148.1465 |  |  | 87043.4835 |  | 17740.1797
| Число Рейнолдса (L21) | [11 empty] | Re 21 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
Взам. инв. № | Число Рейнолдса (L22) | [11 empty] | Re 22 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
| Коэффициент гидравлического трения (Dу) | [11 empty] | l у |  |  |  | 0.034942 |  |  | 0.035197 |  |  | 0.046433 |  | 0.052507
| Коэффициент гидравлического трения (D1) | [11 empty] | l 1 |  |  |  | 0.031283 |  |  | 0.11606 |  |  | 0.039365 |  | 0.042177
| Коэффициент гидравлического трения (D11) | [11 empty] | l 11 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 0.045328
| Коэффициент гидравлического трения (D12) | [11 empty] | l 12 |  |  |  | 0.031283 |  |  | 0.11606 |  |  | 0.042033 |  | 0.04762
Подпись и дата | Коэффициент гидравлического трения (D2) | [11 empty] | l 2 |  |  |  | 0.031283 |  |  | 0.031842 |  |  | 0.041765 |  | 0.045328
| Коэффициент гидравлического трения (D21) | [11 empty] | l 21 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
| Коэффициент гидравлического трения (D22) | [11 empty] | l 22 |  |  |  | 0.031283 |  |  | 0.031842 |  |  | 0.041765 |  | 0.045328
| Коэффициент сопротивления конфузора α1 (α2) | [11 empty] | xk1 |  |  |  | 0.026404 |  |  | 0.026404 |  |  | 0.049141 |  | 0.05511
| Коэффициент сопротивления конфузора α11 (α21) | [11 empty] | xk2 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
| Коэффициент сопротивления конф. или расшир. (22) | [11 empty] | x(k^расш) |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
Инв. № подл. | Коэффициент сопротивления конф. или расшир. (12) | [11 empty] | x(k^расш) |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
[10 empty] | ШИФР-АТС.РГП | [15 empty] | Лист
2
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док. | Подпись |  | Дата
| Наименование | [11 empty] | Обозна-чение |  | Размер-ность |  | Трубопроводы
[17 empty] | Т1 |  |  | Т2 |  |  | Т3 |  | Т4
Расчетные параметры
| Коффициент неравномерности поля скоростей Dу | [11 empty] | kд у |  |  |  | 1.5317 |  |  | 1.6332 |  |  | 1.6369 |  | 1.777
| Коффициент неравномерности поля скоростей D1 | [11 empty] | kд 1 |  |  |  | 1.5807 |  |  | 1.6821 |  |  | 1.7108 |  | 1.8999
| Коффициент неравномерности поля скоростей D11 | [11 empty] | kд 11 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 1.8493
| Коффициент неравномерности поля скоростей D12 | [11 empty] | kд 12 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 1.7382 |  | 1.9505
| Коффициент неравномерности поля скоростей D2 | [11 empty] | kд 2 |  |  |  | 1.5807 |  |  | 1.6821 |  |  | 1.6835 |  | 1.8493
| Коффициент неравномерности поля скоростей D21 | [11 empty] | kд 21 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
| Коффициент неравномерности поля скоростей D22 | [11 empty] | kд 22 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
| Коэффициент сопротивления расширения α2 (α1) | [11 empty] | xрасш |  |  |  | 0.24344 |  |  | 0.25956 |  |  | 0.24421 |  | 0.80985
| Коэффициент сопротивления расширения α21 (α11) | [11 empty] | xрасш |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 0.32157
| Коэффициент сопротивления трения α2 (α1) | [11 empty] | xтр1 |  |  |  | 0.018873 |  |  | 0.019011 |  |  | 0.02463 |  | 0.019463
| Коэффициент сопротивления трения α21 (α11) | [11 empty] | xтр2 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 0.023793
| Коэффициент сопротивления трения α12 | [11 empty] | xтр3 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
| Коэффициент сопротивления трения α22 | [11 empty] | xтр4 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
| Потери напора на прямом участке Lу | [11 empty] | h lу |  | м.в.ст. |  | 0.021503 |  |  | 0.020312 |  |  | 0.097661 |  | 0.041475
| Потери напора на прямом участке L1 | [11 empty] | h l1 |  | м.в.ст. |  | 0.0010578 |  |  | 0.0079103 |  |  | 0.0015862 |  | 0.00013206
| Потери напора на прямом участке L11 | [11 empty] | h l11 |  | м.в.ст. |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.00028616
| Потери напора на прямом участке L2 | [11 empty] | h l2 |  | м.в.ст. |  | 0.0026789 |  |  | 0.0013966 |  |  | 0.015445 |  | 0.0010931
| Потери напора на прямом участке L21 | [11 empty] | h l21 |  | м.в.ст. |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Потери напора на прямом участке L* | [11 empty] | h l* |  | м.в.ст. |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Потери напора в конфузоре α12 (α22) | [11 empty] | hk 1 |  | м.в.ст. |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Потери напора в конфузоре α11 (α21) | [11 empty] | hk 2 |  | м.в.ст. |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Потери напора в конфузоре α1 (α2) | [11 empty] | hk 3 |  | м.в.ст. |  | 0.0019554 |  |  | 0.0017199 |  |  | 0.0084306 |  | 0.0022587
| Потери напора в конфузоре α22 (α12) | [11 empty] | hk 4 |  | м.в.ст. |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.0323e-05
| Потери напора на диффузоре α12 (α22) | [11 empty] | hд 1 |  | м.в.ст. |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00097229 |  | 0
| Потери напора на диффузоре α2 (α1) | [11 empty] | hд 2 |  | м.в.ст. |  | 0.019426 |  |  | 0.018145 |  |  | 0.046123 |  | 0.033989
| Потери напора на диффузоре α21 (α11) | [11 empty] | hд 3 |  | м.в.ст. |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.00088467
| Потери напора на диффузоре α22 (α12) | [11 empty] | hд 4 |  | м.в.ст. |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Потери напора на измерительном участке | [11 empty] | h |  | м.в.ст. |  | 0.04662 |  |  | 0.049485 |  |  | 0.17022 |  | 0.080129
Гидравлические потери напора теплоносителя на участках КУУТЭ равны:
[6 empty] | в подающем трубопроводе (Т1) | [10 empty] | 0.04662 |  |  | м.в.ст.
[6 empty] | в обратном трубопроводе (Т2) | [10 empty] | 0.049485 |  |  | м.в.ст.
[6 empty] | в подающем трубопроводе ГВС (Т3) | [10 empty] | 0.17022 |  |  | м.в.ст.
[6 empty] | в циркуляционном трубопроводе ГВС (Т4) | [10 empty] | 0.080129 |  |  | м.в.ст.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.
[10 empty] | ШИФР-АТС.РГП | [15 empty] | Лист
3
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док. | Подпись |  | Дата