## Описание
Особенности расчета:
– При расчете используются параметры стандартных концентрических переходов по ГОСТ 17378-2001, имеющих криволинейные образующие двоякой кривизны.
– Расчет выполняется для области квадратичного закона при
Суммарные потери напора (Dhсум), возникающие в системе при использовании ПРЭМ с условным диаметром (Ду) меньшим чем диаметр трубопроводов (Ду1, Ду2), складываются из потерь на переходах (Dhк – потери на сужении (конфузоре), Dhд – потери на расширении (диффузоре)) вследствие сужения/расширения сечения трубопроводов и потерь на прямых участках и непосредственно ПРЭМ (Dhпр), вследствие увеличения скорости движения потока.
(1)
Потери на прямолинейном участке
Потери напора на прямолинейном участке рассчитываются по формуле Дарси-Вейсбаха:
(2)
где: l – коэффициент сопротивления трения;
L0 – длина прямого участка (сумма длин участков до/после ПРЭМ и длины ПРЭМ);
D0 – диаметры трубопроводов прямолинейного участка и ПРЭМ;
V0 – скорость потока на прямолинейном участке;
g – ускорение свободного падения.
Коэффициент сопротивления трения l для области квадратичного закона согласно СНиП 2.04.07-86 определяется по формуле:
(3)
где: D – эквивалентная шероховатость труб.
Потери на сужении (конфузоре)
Потери напора на конфузоре рассчитываются по формуле:
(4)
где: zк – коэффициент сопротивления конфузора.
Для конфузора с криволинейными образующими двоякой кривизны (стандартные переходы) коэффициент сопротивления зависит только от коэффициента трения ([1], Диаграмма 5-23) и рассчитывается по формуле:
(5)
где: nn1=S1/S0 = (D1/D0)2 – степень расширения конфузора (отношение площадей);
a1 – угол раскрытия конфузора;
Потери на расширении (диффузоре)
Потери напора на диффузоре рассчитываются по формуле:
(6)
где: zд – коэффициент сопротивления диффузора.
Коэффициент сопротивления диффузора:
(7)
где: zтр – коэффициент сопротивления трения
zрасш – коэффициент сопротивления расширения.
Коэффициент сопротивления трения определяется по формуле:
(8)
где: nn2=S2/S0 = (D2/D0)2 – степень расширения диффузора (отношение площадей);
a2 – угол раскрытия диффузора.
Коэффициент сопротивления расширения выражается через коэффициент полноты удара:
(9)
где: – коэффициент полноты удара
kд – коэффициент неравномерности скоростей на входе в диффузор.

## Расчет(4тр)
Расчет гидравлических потерь напора на узлах установки расходомеров ПРЭМ
Справочные данные
[5 empty] | (сэндвич) | (фланцевый)
|  |  |  | Тип | Длина, мм | Длина, мм
|  |  |  | ПРЭМ-20 | 115 | 155
|  |  |  | ПРЭМ-32 | 134 | 200
|  |  |  | ПРЭМ-40 | нет | 200
|  |  |  | ПРЭМ-50 | 159 | 200
|  |  |  | ПРЭМ-65 | нет | 200
|  |  |  | ПРЭМ-80 | 186 | 200
|  |  |  | ПРЭМ-100 | 217 | 250
|  |  |  | ПРЭМ-150 | 320 | 314 | [8 empty] | Параметры КМ
[12 empty] | DyPRAM |  |  | 1 | 2(1) | 3(2) | 4(3) | 5(4) | 6(5)
Исходные данные | [7 empty] | Тр-д 1 | Тр-д 2 | Тр-д 3 | Тр-д 4 | Тип | Ду, мм |  | Тип | ДУ | Lпр.уч | a | ДУ до и после |  | i | Ii | Ji | ni | gp | gp | gp | gp
| Обозн. | Ед. изм. | Трубопровод 1 | Трубопровод 2 | Трубопровод 3 | Трубопровод 4 | град К | 373.15 | 368.15 | 313.15 | 313.15 | ПРЭМ-20 | 20 | 1 | 100-100 | 100 | 217 | 0 | 100 | 5 | 1 | 0 | -2 | 0.14633 | 0 | 0 | 0 | 0
Параметры воды | [6 empty] | Р, МПа | 0.68647 | 0.68647 | 0.31381 | 0.31381 | ПРЭМ-32 | 32 | 2 | 100-125 | 100 | 673 | 14.25 | 125 |  | 2 | 0 | -1 | -0.84548 | 0 | 0 | 0 | 0
Массовый расход | G | т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | t= | 3.7143 | 3.7648 | 4.426 | 4.426 | ПРЭМ-40 | 40 | 3 | 100-150 | 100 | 673 | 21.7711 | 150 |  | 3 | 0 | 0 | -3.7564 | 0 | 0 | 0 | 0
Температура | t | °С | 100 | 95 | 40 | 40 | p= | 0.041528 | 0.041528 | 0.018984 | 0.018984 | ПРЭМ-50 | 50 | 4 | 100-200 | 100 | 817 | 55.5171 | 200 |  | 4 | 0 | 1 | 3.3855 | 0 | 0 | 0 | 0
Рабочее давление | P | кгс/см2 | 7 | 7 | 3.2 | 3.2 | m3/kg | 1.0432 | 1.0393 | 1.0077 | 1.0077 | ПРЭМ-65 | 65 | 5 | 100-250 | 100 | 817 | 56.3572 | 250 |  | 5 | 0 | 2 | -0.95792 | 0 | 0 | 0 | 0
Параметры трубопроводов | [7 empty] | 958.6283 | 962.1654 | 992.3172 | 992.3172 | ПРЭМ-80 | 80 | 6 | 150-150 | 150 | 320 | 0 | 150 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0.15772 | 0 | 0 | 0 | 0
Тип расходомера |  |  | ПРЭМ-20 | ПРЭМ-32 | ПРЭМ-80 | ПРЭМ-80 | [5 empty] | ПРЭМ-100 | 100 | 7 | 150-200 | 150 | 1280 | 20.2493 | 200 |  | 7 | 0 | 4 | -0.016616 | 0 | 0 | 0 | 0
Тип конфузора |  |  | 20-40 | 32-40 | 80-100 | 80-125 | [5 empty] | ПРЭМ-150 | 150 | 8 | 150-250 | 150 | 1280 | 31.0482 | 250 |  | 8 | 0 | 5 | 0.00081215 | 0 | 0 | 0 | 0
Тип диффузора |  |  | 20-40 | 32-65 | 80-80 | 80-150 | [7 empty] | 9 | 150-300 | 150 | 1280 | 56.3572 | 300 |  | 9 | 1 | -9 | 0.00028319 | -7.632e-08 | -6.3726e-08 | -7.9589e-09 | -7.9589e-09
Экв.шероховатость труб | D | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 10 | 150-350 | 150 | 1280 | 48.8879 | 350 |  | 10 | 1 | -7 | -0.00060706 | 1.0163e-06 | 8.8325e-07 | 1.7514e-07 | 1.7514e-07
Длина сужения | L0 | мм | 391 | 391 | 391 | 391 | [7 empty] | 11 | 20-20 | 20 | 155 | 0 | 20 | 4 | 11 | 1 | -1 | -0.01899 | 0.0076194 | 0.0074683 | 0.005927 | 0.005927
Расчетные данные | [13 empty] | 12 | 20-32 | 20 | 391 | 22.6199 | 32 |  | 12 | 1 | 0 | -0.03253 | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253
Диаметр сужения | D0 | мм | 20 | 32 | 80 | 80 | [7 empty] | 13 | 20-40 | 20 | 391 | 36.8699 | 40 |  | 13 | 1 | 1 | -0.021842 | 0.054437 | 0.055538 | 0.069981 | 0.069981
Ду труб-да перед конфузором | D1 | мм | 40 | 40 | 100 | 125 | [7 empty] | 14 | 20-50 | 20 | 391 | 36.8699 | 50 |  | 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 | 0.00081802 | 0.0008687 | 0.0017379 | 0.0017379
Ду труб-да после диффузора | D2 | мм | 40 | 65 | 80 | 150 | [7 empty] | 15 | 32-32 | 32 | 200 | 0 | 32 | 5 | 15 | 2 | -3 | -0.00047184 | 0.00043025 | 0.00040515 | 0.00020316 | 0.00020316
Угол раскрытия конфузора | a1 | град | 36.8699 | 15.1893 | 14.25 | 25.1177 | [7 empty] | 16 | 32-40 | 32 | 440 | 15.1893 | 40 |  | 16 | 2 | 0 | -0.00030002 | 0.0042353 | 0.0042353 | 0.0042489 | 0.0042489
Угол раскрытия диффузора | a2 | град | 36.8699 | 33.3985 | 0 | 30.137 | [7 empty] | 17 | 32-50 | 32 | 440 | 22.6199 | 50 |  | 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 | -0.0016769 | -0.0017109 | -0.0021626 | -0.0021626
Расчетные параметры потока | [13 empty] | 18 | 32-65 | 32 | 440 | 33.3985 | 65 |  | 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 | 0.00096473 | 0.0010245 | 0.0020561 | 0.0020561
Плотность воды | r | кг/м3 | 958.6283 | 962.1654 | 992.3172 | 992.3172 | [7 empty] | 19 | 32-80 | 32 | 440 | 25.75 | 80 |  | 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 | 5.6692e-08 | 7.9701e-08 | 4.0681e-06 | 4.0681e-06
Объемный расход воды | Q | м3/ч | 4.1726 | 4.1573 | 4.031 | 4.031 | [7 empty] | 20 | 40-100 | 40 | 448 | 50 | 100 | 5 | 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 | 0.00012272 | 0.00011326 | 4.522e-05 | 4.522e-05
Скорость в сужении D0 | V0 | м/с | 3.6894 | 1.4359 | 0.22276 | 0.22276 | [7 empty] | 21 | 40-40 | 40 | 200 | 0 | 40 |  | 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 | 0.00042255 | 0.00042255 | 0.00042526 | 0.00042526
Скорость перед конфузором D1 | V1 | м/с | 0.92235 | 0.91896 | 0.14257 | 0.091242 | [7 empty] | 22 | 40-50 | 40 | 448 | 12.6804 | 50 |  | 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 | 3.0524e-05 | 3.4423e-05 | 0.00013865 | 0.00013865
Скорость после диффузора D2 | V2 | м/с | 0.92235 | 0.34801 | 0.22276 | 0.063363 | [7 empty] | 23 | 40-65 | 40 | 448 | 31.0482 | 65 |  | 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 | 3.2803e-05 | 2.9675e-05 | 9.4325e-06 | 9.4325e-06
Кинематическая вязкость воды | n | м2/с | 2.7052e-07 | 2.8728e-07 | 6.5887e-07 | 6.5887e-07 | [7 empty] | 24 | 40-80 | 40 | 448 | 47.925 | 80 |  | 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 | 0.00014758 | 0.00014179 | 9.0161e-05 | 9.0161e-05
Число Рейнольдса в сужении | Re |  | 272767.8939 | 159941.4526 | 27047.563 | 27047.563 | [7 empty] | 25 | 50-50 | 50 | 200 | 0 | 50 | 5 | 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 | 1.8657e-06 | 2.2796e-06 | 2.322e-05 | 2.322e-05
Расчет величины сопротивления | [13 empty] | 26 | 50-65 | 50 | 448 | 12.231 | 65 |  | 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 | 3.3776e-06 | 2.8774e-06 | 4.5862e-07 | 4.5862e-07
Конфузор | [13 empty] | 27 | 50-80 | 50 | 448 | 22.6199 | 80 |  | 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 | 3.8582e-07 | 3.095e-07 | 2.4896e-08 | 2.4896e-08
Коэф. сопротивл. трения |  |  | 0.016249 | 0.021863 | 0.020025 | 0.016102 | [7 empty] | 28 | 50-100 | 50 | 448 | 34.708 | 100 |  | 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 | 5.077e-06 | 4.5019e-06 | 1.1502e-06 | 1.1502e-06
Потеря напора на конфузоре | hk | м в. ст. | 0.011273 | 0.0022974 | 5.0647e-05 | 4.0724e-05 | [7 empty] | 29 | 50-125 | 50 | 448 | 41.1121 | 125 |  | 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 | 4.288e-12 | 2.3982e-12 | 3.1363e-15 | 3.1363e-15
Измерительный участок | [13 empty] | 30 | 65-100 | 65 | 480 | 30.137 | 100 | 6 | 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 | -7.9312e-13 | -4.2615e-13 | -3.5327e-16 | -3.5327e-16
Коэф. гидравл. трения | l |  | 0.043849 | 0.039153 | 0.033657 | 0.033657 | [7 empty] | 31 | 65-125 | 65 | 480 | 49.5503 | 125 |  | 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 | -3.7659e-13 | -1.7586e-13 | -2.9467e-17 | -2.9467e-17
Потери напора на прямом участке | hl | м в. ст. | 0.59473 | 0.090082 | 0.0021681 | 0.0021681 | [7 empty] | 32 | 65-150 | 65 | 480 | 66.357 | 150 |  | 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 | 5.0054e-13 | 2.2911e-13 | 3.0563e-17 | 3.0563e-17
Диффузор | [13 empty] | 33 | 65-200 | 65 | 480 | 92.1618 | 200 |  | 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 | -2.2348e-13 | -1.0026e-13 | -1.0649e-17 | -1.0649e-17
Коэф.сопр. расширения | xрасш |  | 0.4559 | 0.66429 | 0.71235 | 0.78193 | [7 empty] | 34 | 65-65 | 65 | 200 | 0 | 65 |  | 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 | 3.3526e-14 | 1.4743e-14 | 1.2466e-18 | 1.2466e-18
Коэф.сопротивления трения | xтр |  | 0.016249 | 0.016031 | 0 | 0.014873 | [7 empty] | 35 | 65-80 | 65 | 480 | 13.1639 | 80 |  |  |  | R | 0.46153 | 0.10013 | 0.10111 | 0.11526 | 0.11526
Потери напора на диффузоре | hд | м в. ст. | 0.32756 | 0.071514 | 0.0018427 | 0.0020187 | [7 empty] | 36 | 80-100 | 80 | 570 | 14.25 | 100 | 5
Суммарная потеря напора |  | м.в.ст. | 0.93356 | 0.16389 | 0.0040615 | 0.0042275 | [7 empty] | 37 | 80-125 | 80 | 570 | 25.1177 | 125
|  | кгс/см2 | 0.093356 | 0.016389 | 0.00040615 | 0.00042275 | [7 empty] | 38 | 80-150 | 80 | 570 | 30.137 | 150
[14 empty] | 39 | 80-200 | 80 | 800 | 64.5513 | 200
[14 empty] | 40 | 80-80 | 80 | 200 | 0 | 80
Литература:
1. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям/Под ред. М.О. Штейнберга. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1992.- 672 с: ил.
2 СНиП 2.04.07-86 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Note on E24: Выбрать тип ПРЭМ из списка
Note on E25: Выбрать тип перехода из списка. При отсутствии перехода выбрать одинаковые цифры
Note on E26: Выбрать тип перехода из списка. При отсутствии перехода выбрать одинаковые цифры
Note on E28: Ввести длину прямого участка сужения, равную сумме длинн прямых участков ДО и ПОСЛЕ ПРЭМ и длины ПРЭМ

## Расчет(3тр)
Расчет гидравлических потерь напора на узлах установки расходомеров ПРЭМ
Справочные данные
[5 empty] | (сэндвич) | (фланцевый)
|  |  |  | Тип | Длина, мм | Длина, мм
|  |  |  | ПРЭМ-20 | 115 | 155
|  |  |  | ПРЭМ-32 | 134 | 200
|  |  |  | ПРЭМ-40 | нет | 200
|  |  |  | ПРЭМ-50 | 159 | 200
|  |  |  | ПРЭМ-65 | нет | 200
|  |  |  | ПРЭМ-80 | 186 | 200
|  |  |  | ПРЭМ-100 | 217 | 250
|  |  |  | ПРЭМ-150 | 320 | 314
Исходные данные | [7 empty] | Тр-д 1 | Тр-д 2 | Тр-д 3 | i | Ii | Ji | ni | gp | gp | gp
| Обозн. | Ед. изм. | Трубопровод 1 | Трубопровод 2 | Трубопровод 3 |  | град К | 373.15 | 368.15 | 313.15 | 1 | 0 | -2 | 0.14633 | 0 | 0 | 0
Параметры воды | [6 empty] | Р, МПа | 0.68647 | 0.68647 | 0.31381 | 2 | 0 | -1 | -0.84548 | 0 | 0 | 0
Массовый расход | G | т/ч | 4 | 4 | 4 |  | t= | 3.7143 | 3.7648 | 4.426 | 3 | 0 | 0 | -3.7564 | 0 | 0 | 0
Температура | t | °С | 100 | 95 | 40 |  | p= | 0.041528 | 0.041528 | 0.018984 | 4 | 0 | 1 | 3.3855 | 0 | 0 | 0
Рабочее давление | P | кгс/см2 | 7 | 7 | 3.2 |  | m3/kg | 1.0432 | 1.0393 | 1.0077 | 5 | 0 | 2 | -0.95792 | 0 | 0 | 0
Параметры трубопроводов | [7 empty] | 958.6283 | 962.1654 | 992.3172 | 6 | 0 | 3 | 0.15772 | 0 | 0 | 0
Тип расходомера |  |  | ПРЭМ-100 | ПРЭМ-80 | ПРЭМ-40 | [5 empty] | 7 | 0 | 4 | -0.016616 | 0 | 0 | 0
Тип конфузора |  |  | 100-150 | 80-125 | 40-50 | [5 empty] | 8 | 0 | 5 | 0.00081215 | 0 | 0 | 0
Тип диффузора |  |  | 100-200 | 80-150 | 40-80 | [5 empty] | 9 | 1 | -9 | 0.00028319 | -7.632e-08 | -6.3726e-08 | -7.9589e-09
Экв.шероховатость труб | D | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 10 | 1 | -7 | -0.00060706 | 1.0163e-06 | 8.8325e-07 | 1.7514e-07
Длина сужения | L0 | мм | 391 | 391 | 391 | [5 empty] | 11 | 1 | -1 | -0.01899 | 0.0076194 | 0.0074683 | 0.005927
Расчетные данные | [10 empty] | 12 | 1 | 0 | -0.03253 | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253
Диаметр сужения | D0 | мм | 100 | 80 | 40 | [5 empty] | 13 | 1 | 1 | -0.021842 | 0.054437 | 0.055538 | 0.069981
Ду труб-да перед конфузором | D1 | мм | 150 | 125 | 50 | [5 empty] | 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 | 0.00081802 | 0.0008687 | 0.0017379
Ду труб-да после диффузора | D2 | мм | 200 | 150 | 80 | [5 empty] | 15 | 2 | -3 | -0.00047184 | 0.00043025 | 0.00040515 | 0.00020316
Угол раскрытия конфузора | a1 | град | 21.7711 | 25.1177 | 12.6804 | [5 empty] | 16 | 2 | 0 | -0.00030002 | 0.0042353 | 0.0042353 | 0.0042489
Угол раскрытия диффузора | a2 | град | 55.5171 | 30.137 | 47.925 | [5 empty] | 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 | -0.0016769 | -0.0017109 | -0.0021626
Расчетные параметры потока | [10 empty] | 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 | 0.00096473 | 0.0010245 | 0.0020561
Плотность воды | r | кг/м3 | 958.6283 | 962.1654 | 992.3172 | [5 empty] | 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 | 5.6692e-08 | 7.9701e-08 | 4.0681e-06
Объемный расход воды | Q | м3/ч | 4.1726 | 4.1573 | 4.031 | [5 empty] | 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 | 0.00012272 | 0.00011326 | 4.522e-05
Скорость в сужении D0 | V0 | м/с | 0.14758 | 0.22974 | 0.89104 | [5 empty] | 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 | 0.00042255 | 0.00042255 | 0.00042526
Скорость перед конфузором D1 | V1 | м/с | 0.06559 | 0.094102 | 0.57027 | [5 empty] | 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 | 3.0524e-05 | 3.4423e-05 | 0.00013865
Скорость после диффузора D2 | V2 | м/с | 0.036894 | 0.065348 | 0.22276 | [5 empty] | 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 | 3.2803e-05 | 2.9675e-05 | 9.4325e-06
Кинематическая вязкость воды | n | м2/с | 2.7052e-07 | 2.8728e-07 | 6.5887e-07 | [5 empty] | 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 | 0.00014758 | 0.00014179 | 9.0161e-05
Число Рейнольдса в сужении | Re |  | 54553.5788 | 63976.581 | 54095.1261 | [5 empty] | 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 | 1.8657e-06 | 2.2796e-06 | 2.322e-05
Расчет величины сопротивления | [10 empty] | 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 | 3.3776e-06 | 2.8774e-06 | 4.5862e-07
Конфузор | [10 empty] | 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 | 3.8582e-07 | 3.095e-07 | 2.4896e-08
Коэф. сопротивл. трения |  |  | 0.016426 | 0.015389 | 0.025176 | [5 empty] | 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 | 5.077e-06 | 4.5019e-06 | 1.1502e-06
Потеря напора на конфузоре | hk | м в. ст. | 1.8233e-05 | 4.14e-05 | 0.0010188 | [5 empty] | 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 | 4.288e-12 | 2.3982e-12 | 3.1363e-15
Измерительный участок | [10 empty] | 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 | -7.9312e-13 | -4.2615e-13 | -3.5327e-16
Коэф. гидравл. трения | l |  | 0.030924 | 0.032167 | 0.037672 | [5 empty] | 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 | -3.7659e-13 | -1.7586e-13 | -2.9467e-17
Потери напора на прямом участке | hl | м в. ст. | 0.00013422 | 0.00032528 | 0.004893 | [5 empty] | 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 | 5.0054e-13 | 2.2911e-13 | 3.0563e-17
Диффузор | [10 empty] | 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 | -2.2348e-13 | -1.0026e-13 | -1.0649e-17
Коэф.сопр. расширения | xрасш |  | 0.80692 | 0.44275 | 0.45389 | [5 empty] | 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 | 3.3526e-14 | 1.4743e-14 | 1.2466e-18
Коэф.сопротивления трения | xтр |  | 0.007781 | 0.014215 | 0.01087 | [7 empty] | R | 0.46153 | 0.10013 | 0.10111 | 0.11526
Потери напора на диффузоре | hд | м в. ст. | 0.00090434 | 0.001212 | 0.018682
Суммарная потеря напора |  | м.в.ст. | 0.0010568 | 0.0015787 | 0.024594
|  | кгс/см2 | 0.00010568 | 0.00015787 | 0.0024594
Литература:
1. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям/Под ред. М.О. Штейнберга. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1992.- 672 с: ил.
2 СНиП 2.04.07-86 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Note on E25: Выбрать тип ПРЭМ из списка
Note on E26: Выбрать тип перехода из списка. При отсутствии перехода выбрать одинаковые цифры
Note on E27: Выбрать тип перехода из списка. При отсутствии перехода выбрать одинаковые цифры
Note on E29: Ввести длину прямого участка сужения, равную сумме длинн прямых участков ДО и ПОСЛЕ ПРЭМ и длины ПРЭМ

## Расчет(2тр)
Расчет гидравлических потерь напора на узлах установки расходомеров ПРЭМ
Справочные данные
[5 empty] | (сэндвич) | (фланцевый)
|  |  |  | Тип | Длина, мм | Длина, мм
|  |  |  | ПРЭМ-20 | 115 | 155
|  |  |  | ПРЭМ-32 | 134 | 200
|  |  |  | ПРЭМ-40 | - | 200
|  |  |  | ПРЭМ-50 | 159 | 200
|  |  |  | ПРЭМ-65 | - | 200
|  |  |  | ПРЭМ-80 | 186 | 200
|  |  |  | ПРЭМ-100 | 217 | 250
|  |  |  | ПРЭМ-150 | 320 | 314
Исходные данные | [7 empty] | Тр-д 1 | Тр-д 2 | i | Ii | Ji | ni | gp | gp
| Обозн. | Ед. изм. | Трубопровод 1 | Трубопровод 2 |  |  | град К | 373.15 | 368.15 | 1 | 0 | -2 | 0.14633 | 0 | 0
Параметры воды | [6 empty] | Р, МПа | 0.68647 | 0.68647 | 2 | 0 | -1 | -0.84548 | 0 | 0
Массовый расход | G | т/ч | 11 | 4 |  |  | t= | 3.7143 | 3.7648 | 3 | 0 | 0 | -3.7564 | 0 | 0
Температура | t | °С | 100 | 95 |  |  | p= | 0.041528 | 0.041528 | 4 | 0 | 1 | 3.3855 | 0 | 0
Рабочее давление | P | кгс/см2 | 7 | 7 |  |  | m3/kg | 1.0432 | 1.0393 | 5 | 0 | 2 | -0.95792 | 0 | 0
Параметры трубопроводов | [7 empty] | 958.6283 | 962.1654 | 6 | 0 | 3 | 0.15772 | 0 | 0
Тип расходомера |  |  | ПРЭМ-20 | ПРЭМ-150 | [5 empty] | 7 | 0 | 4 | -0.016616 | 0 | 0
Тип конфузора |  |  | 20-20 | 150-300 | [5 empty] | 8 | 0 | 5 | 0.00081215 | 0 | 0
Тип диффузора |  |  | 20-20 | 150-200 | [5 empty] | 9 | 1 | -9 | 0.00028319 | -7.632e-08 | -6.3726e-08
Экв.шероховатость труб | D | мм | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 10 | 1 | -7 | -0.00060706 | 1.0163e-06 | 8.8325e-07
Длина сужения | L0 | мм | 155 | 391 | [5 empty] | 11 | 1 | -1 | -0.01899 | 0.0076194 | 0.0074683
Расчетные данные | [9 empty] | 12 | 1 | 0 | -0.03253 | 0.03253 | 0.03253
Диаметр сужения | D0 | мм | 20 | 150 | [5 empty] | 13 | 1 | 1 | -0.021842 | 0.054437 | 0.055538
Ду труб-да перед конфузором | D1 | мм | 20 | 300 | [5 empty] | 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 | 0.00081802 | 0.0008687
Ду труб-да после диффузора | D2 | мм | 20 | 200 | [5 empty] | 15 | 2 | -3 | -0.00047184 | 0.00043025 | 0.00040515
Угол раскрытия конфузора | a1 | град | 0 | 56.3572 | [5 empty] | 16 | 2 | 0 | -0.00030002 | 0.0042353 | 0.0042353
Угол раскрытия диффузора | a2 | град | 0 | 20.2493 | [5 empty] | 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 | -0.0016769 | -0.0017109
Расчетные параметры потока | [9 empty] | 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 | 0.00096473 | 0.0010245
Плотность воды | r | кг/м3 | 958.6283 | 962.1654 | [5 empty] | 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 | 5.6692e-08 | 7.9701e-08
Объемный расход воды | Q | м3/ч | 11.4747 | 4.1573 | [5 empty] | 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 | 0.00012272 | 0.00011326
Скорость в сужении D0 | V0 | м/с | 10.1459 | 0.065348 | [5 empty] | 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 | 0.00042255 | 0.00042255
Скорость перед конфузором D1 | V1 | м/с | 10.1459 | 0.016337 | [5 empty] | 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 | 3.0524e-05 | 3.4423e-05
Скорость после диффузора D2 | V2 | м/с | 10.1459 | 0.036759 | [5 empty] | 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 | 3.2803e-05 | 2.9675e-05
Кинематическая вязкость воды | n | м2/с | 2.7052e-07 | 2.8728e-07 | [5 empty] | 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 | 0.00014758 | 0.00014179
Число Рейнольдса в сужении | Re |  | 750111.7084 | 34120.8432 | [5 empty] | 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 | 1.8657e-06 | 2.2796e-06
Расчет величины сопротивления | [9 empty] | 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 | 3.3776e-06 | 2.8774e-06
Конфузор | [9 empty] | 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 | 3.8582e-07 | 3.095e-07
Коэф. сопротивл. трения |  |  | 0 | 0.0073745 | [5 empty] | 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 | 5.077e-06 | 4.5019e-06
Потеря напора на конфузоре | hk | м в. ст. | 0 | 1.6051e-06 | [5 empty] | 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 | 4.288e-12 | 2.3982e-12
Измерительный участок | [9 empty] | 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 | -7.9312e-13 | -4.2615e-13
Коэф. гидравл. трения | l |  | 0.05299 | 0.029717 | [5 empty] | 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 | -3.7659e-13 | -1.7586e-13
Потери напора на прямом участке | hl | м в. ст. | 2.1547 | 0.00022548 | [5 empty] | 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 | 5.0054e-13 | 2.2911e-13
Диффузор | [9 empty] | 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 | -2.2348e-13 | -1.0026e-13
Коэф.сопр. расширения | xрасш |  | 0 | 0 | [5 empty] | 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 | 3.3526e-14 | 1.4743e-14
Коэф.сопротивления трения | xтр |  | 0 | 0.014445 | [7 empty] | R | 0.46153 | 0.10013 | 0.10111
Потери напора на диффузоре | hд | м в. ст. | 0 | 0
Суммарная потеря напора |  | м.в.ст. | 2.1547 | 0.00022709
|  | кгс/см2 | 0.21547 | 2.2709e-05
Литература:
1. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям/Под ред. М.О. Штейнберга. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1992.- 672 с: ил.
2 СНиП 2.04.07-86 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Note on E23: Выбрать тип ПРЭМ из списка
Note on E24: Выбрать тип перехода из списка. При отсутствии перехода выбрать одинаковые цифры
Note on E25: Выбрать тип перехода из списка. При отсутствии перехода выбрать одинаковые цифры
Note on E27: Ввести длину прямого участка сужения, равную сумме длинн прямых участков ДО и ПОСЛЕ ПРЭМ и длины ПРЭМ